## 变压器可开放负荷明细表
泰安电网变压器开放容量明细表
序号 | 变电站 | 主变编号 | 额定电流 （A ) | 历史最大电流 （A) | 主变电流余额 （A） | 主变开放容量 （kVA )
1 | 220kV高余站 | #2主变 | 472 | 590 | 165.2 | 65809.072
|  | #3主变 | 472
2 | 220kV红庙站 | #1主变 | 472 | 691 | 64.2 | 25574.712
|  | #2主变 | 472
3 | 220kV金阳站 | #1主变 | 394 | 539 | 153.8 | 61267.768
|  | #2主变 | 472
4 | 220kV李楼站 | #1主变 | 472 | 651.4 | 103.8 | 41349.768
|  | #2主变 | 472
5 | 220kV南流泉站 | #1主变 | 472 | 447.042 | 308.158 | 122757.8209
|  | #2主变 | 472
6 | 220kV桃园站 | #1主变 | 315 | 618 | -50.8 | -20236.688
|  | #2主变 | 394
7 | 220kV佛山站 | #1主变 | 472 | 626 | 66.8 | 26610.448
|  | #2主变 | 394
8 | 220kV天平站 | #1主变 | 394 | 577.9 | 114.9 | 45771.564
|  | #2主变 | 472
9 | 220kV汶口站 | #1主变 | 315 | 547 | 20.2 | 8046.872
|  | #2主变 | 394
10 | 220kV徐楼站 | #1主变 | 472 | 685.7 | 69.5 | 27686.02
|  | #3主变 | 472
11 | 220kV翟镇站 | #2主变 | 472 | 531.7 | 223.5 | 89033.46
|  | #3主变 | 472
12 | 220kV五凤站 | #2主变 | 472 | 546 | 209.2 | 83336.912
|  | #3主变 | 472
13 | 220kV岳东站 | #2主变 | 472 | 458.9 | 296.3 | 118034.068
|  | #3主变 | 472
14 | 220kV华丰站 | #1主变 | 472 | 543.2 | 212 | 84452.32
|  | #2主变 | 472
15 | 220kV肥东站 | #1主变 | 472 | 234.4 | 520.8 | 207465.888
|  | #2主变 | 472
16 | 220kV东牛站 | #1主变 | 472 | 562.1 | 193.1 | 76923.316
|  | #2主变 | 472
17 | 220kV果都站 | #1主变 | 315 | 302.4 | 201.6 | 80309.376
|  | #2主变 | 315
18 | 220kV彩山站 | #1主变 | 472 | 420.3 | -42.7 | -17009.972
19 | 220kV周林站 | #1主变 | 472 | 266.2 | 111.4 | 44377.304
20 | 220kV龙崮站 | #1主变 | 602 | 55.4 | 907.8 | 361631.208
|  | #2主变 | 602
21 | 220kV平阳站 | #1主变 | 602 | 0 | 481.6 | 191850.176
22 | 220kV甫盛站 | #1主变 | 602 | 475 | 6.6 | 2629.176
|  | #2主变 | 602 | 211 | 270.6 | 107796.216
|  | #3主变 | 602 | 400 | 81.6 | 32506.176
23 | 110kV北上高站 | #1主变 | 331 | 181.2 | 83.6 | 16651.448
|  | #2主变 | 331 | 124.8 | 140 | 27885.2
24 | 110kV大河站 | #1主变 | 165 | 63.3 | 68.7 | 13683.666
|  | #2主变 | 165 | 48 | 84 | 16731.12
25 | 110kV道朗站 | #1主变 | 262 | 69.5 | 140.1 | 27905.118
|  | #2主变 | 262 | 62.4 | 147.2 | 29319.296
26 | 110kV东关站 | #1主变 | 330 | 177.6 | 86.4 | 17209.152
|  | #2主变 | 330 | 170.4 | 93.6 | 18643.248
27 | 110kV范镇站 | #1主变 | 262 | 105 | 104.6 | 20834.228
|  | #2主变 | 262 | 76.2 | 133.4 | 26570.612
28 | 110kV凤台站 | #1主变 | 165 | 103.2 | 28.8 | 5736.384
|  | #2主变 | 165 | 52.8 | 79.2 | 15775.056
29 | 110kV凤祥站 | #1主变 | 262 | 63.4 | 146.2 | 29120.116
|  | #2主变 | 262 | 98.9 | 110.7 | 22049.226
30 | 110kV山阳站 | #2主变 | 262 | 103.2 | 106.4 | 21192.752
31 | 110kV省庄站 | #1主变 | 165 | 66.6 | 65.4 | 13026.372
|  | #2主变 | 262 | 115.2 | 94.4 | 18802.592
32 | 110kV虎山站 | #1主变 | 165 | 135.2 | -3.2 | -637.376
|  | #2主变 | 165 | 151.8 | -19.8 | -3943.764
33 | 110kV满庄站 | #1主变 | 262 | 232 | -22.4 | -4461.632
|  | #2主变 | 262 | 181.2 | 28.4 | 5656.712
34 | 110kV泰城站 | #1主变 | 262 | 158.9 | 50.7 | 10098.426
|  | #2主变 | 262 | 116.3 | 93.3 | 18583.494
35 | 110kV驼凹站 | #1主变 | 262 | 161.8 | 47.8 | 9520.804
|  | #2主变 | 262 | 125.1 | 84.5 | 16830.71
36 | 110kV山口站 | #1主变 | 262 | 237.6 | -28 | -5577.04
|  | #2主变 | 262 | 71.2 | 138.4 | 27566.512
37 | 110kV宅子站 | #1主变 | 262 | 217.289 | -7.689 | -1531.495
|  | #2主变 | 165 | 114.6 | 17.4 | 3465.732
38 | 110kV粥店站 | #1主变 | 165 | 152 | -20 | -3983.6
|  | #2主变 | 165 | 138 | -6 | -1195.08
39 | 110kV安家站 | #1主变 | 262 | 26.4 | 183.2 | 36489.776
|  | #2主变 | 262 | 54 | 155.6 | 30992.408
40 | 110kV小井站 | #1主变 | 262 | 143.1 | 66.5 | 13245.47
|  | #2主变 | 262 | 72.8 | 136.8 | 27247.824
41 | 110kV西郊站 | #1主变 | 262 | 142.4 | 67.2 | 13384.896
|  | #2主变 | 262 | 153 | 56.6 | 11273.588
42 | 110kV迎胜站 | #1主变 | 262 | 190.8 | 18.8 | 3744.584
|  | #2主变 | 262 | 223.2 | -13.6 | -2708.848
43 | 110kV徂徕站 | #1主变 | 262 | 1.76 | 207.84 | 41397.5712
|  | #2主变 | 262 | 105 | 104.6 | 20834.228
44 | 110kV龙腾站 | #1主变 | 330 | 248.6 | 15.4 | 3067.372
45 | 110kV祝阳站 | #1主变 | 262 | 66.8 | 142.8 | 28442.904
|  | #2主变 | 262 | 58.4 | 151.2 | 30116.016
46 | 110kV夏张站 | #1主变 | 262 | 96.2 | 113.4 | 7267.1256
|  | #2主变 | 262 | 2 | 207.6 | 13303.8384
47 | 110kV新邱站 | #1主变 | 262 | 15 | 194.6 | 12470.7464
|  | #2主变 | 262 | 16.9 | 192.7 | 12348.9868
48 | 110kV时代站 | #1主变 | 330 | 82 | 182 | 36250.76
|  | #2主变 | 330 | 51.53 | 212.47 | 42319.7746
49 | 110kV南湖站 | #1主变 | 330 | 91.2 | 172.8 | 34418.304
|  | #2主变 | 330 | 104.9 | 159.1 | 31689.538
50 | 110kV天颐站 | #1主变 | 262 | 0 | 209.6 | 41748.128
51 | 35kV北集坡站 | #1主变 | 264 | 71 | 140.2 | 8984.5768
|  | #2主变 | 264 | 216.9 | -5.7 | -365.2788
52 | 35kV中天门站 | #1主变 | 52 | 49.8 | -8.2 | -525.4888
|  | #2主变 | 52 | 0 | 41.6 | 2665.8944
53 | 35kV大津口站 | #1主变 | 104 | 49 | 34.2 | 2191.6728
54 | 35kV董家庄站 | #1主变 | 330 | 164 | 100 | 6408.4
|  | #2主变 | 330 | 175.7 | 88.3 | 5658.6172
55 | 35kV房村站 | #1主变 | 330 | 206 | 58 | 3716.872
|  | #2主变 | 330 | 170.4 | 93.6 | 5998.2624
56 | 35kV灌庄站 | #1主变 | 330 | 122.4 | 141.6 | 9074.2944
|  | #2主变 | 165 | 59.2 | 72.8 | 4665.3152
57 | 35kV黄前站 | #1主变 | 165 | 76.8 | 55.2 | 3537.4368
|  | #2主变 | 165 | 117.4 | 14.6 | 935.6264
58 | 35kV河西站 | #1主变 | 165 | 72.8 | 59.2 | 3793.7728
|  | #2主变 | 83 | 74.7 | -8.3 | -531.8972
59 | 35kV彭宿站 | #1主变 | 264 | 244 | -32.8 | -2101.9552
|  | #2主变 | 264 | 259.7 | -48.5 | -3108.074
60 | 35kV邱家店站 | #1主变 | 330 | 269 | -5 | -320.42
|  | #2主变 | 330 | 255.9 | 8.1 | 519.0804
61 | 35kV西庄站 | #1主变 | 104 | 68.7 | 14.5 | 929.218
|  | #2主变 | 165 | 111.6 | 20.4 | 1307.3136
62 | 35kV下港站 | #1主变 | 83 | 75.6 | -9.2 | -589.5728
|  | #2主变 | 104 | 65.2 | 18 | 1153.512

## 泰安电网10kV配电线路开放负荷明细表
泰安电网10kV配电线路开放负荷明细表
序号 | 变电站 | 出线名称 | 间隔 | 长期允许电流 （A) | 历史最大电流 （A) | 线路开放电流 （A） | 线路开放容量 （kVA ) | 负载率
1 | 安家站 | #2安特线 | 602 | 566 | 151.2 | 414.8 | 7184.336 | 26.71%
2 | 安家站 | #1安特线 | 603 | 566 | 129.6 | 436.4 | 7558.448 | 22.9%
3 | 安家站 | #2安电线 | 604 | 300 | 0 | 300 | 5196 | 0%
4 | 安家站 | #1安电线 | 605 | 300 | 18 | 282 | 4884.24 | 6%
5 | 安家站 | 华益线 | 606 | 566 | 115.2 | 450.8 | 7807.856 | 20.35%
6 | 安家站 | 碧霞湖线 | 607 | 566 | 2.4 | 563.6 | 9761.552 | 0.424%
7 | 安家站 | 鲁商线 | 608 | 566 | 44.4 | 521.6 | 9034.112 | 7.845%
8 | 安家站 | 小津口线 | 609 | 300 | 94.8 | 205.2 | 3554.064 | 31.6%
9 | 安家站 | 杏园线 | 620 | 566 | 48 | 518 | 8971.76 | 8.481%
10 | 安家站 | 安峪线 | 621 | 566 | 92.4 | 473.6 | 8202.752 | 16.33%
11 | 安家站 | 黄山线 | 622 | 566 | 200.5 | 365.5 | 6330.46 | 35.42%
12 | 安家站 | 越秀线 | 618 | 566 | 1.2 | 564.8 | 9782.336 | 0.212%
13 | 安家站 | 科技线 | 611 | 566 | 1.2 | 564.8 | 9782.336 | 0.212%
14 | 北集坡站 | 北宅线 | 602 | 366 | 258.7 | 107.3 | 1858.436 | 70.68%
15 | 北集坡站 | 北洪线 | 604 | 283 | 15.4 | 267.6 | 4634.832 | 5.442%
16 | 北集坡站 | 北集坡线 | 606 | 300 | 184.22 | 115.78 | 2005.3096 | 61.41%
17 | 北集坡站 | 北庵线 | 608 | 400 | 342.068 | 57.932 | 1003.3822 | 85.52%
18 | 北集坡站 | 北夏线 | 610 | 300 | 66.09 | 233.91 | 4051.3212 | 22.03%
19 | 北集坡站 | 北店线 | 603 | 541 | 62.2 | 478.8 | 8292.816 | 11.5%
20 | 北上高站 | 汉明线 | 601 | 566 | 310.3 | 255.7 | 4428.724 | 54.82%
21 | 北上高站 | #1宝龙线 | 602 | 514 | 221 | 293 | 5074.76 | 43%
22 | 北上高站 | 高新线 | 604 | 575 | 181 | 394 | 6824.08 | 31.48%
23 | 北上高站 | 泰变线 | 605 | 514 | 298.13 | 215.87 | 3738.8684 | 58%
24 | 北上高站 | 丰台线 | 606 | 566 | 128 | 438 | 7586.16 | 22.61%
25 | 北上高站 | 艾洼线 | 608 | 514 | 120.03 | 393.97 | 6823.5604 | 23.35%
26 | 北上高站 | 北新线 | 610 | 566 | 57.5 | 508.5 | 8807.22 | 10.16%
27 | 北上高站 | 恒都线 | 613 | 566 | 91.41 | 474.59 | 8219.8988 | 16.15%
28 | 北上高站 | 泰明线 | 617 | 514 | 222.06 | 291.94 | 5056.4008 | 43.2%
29 | 北上高站 | #2宝龙线 | 619 | 514 | 327.3 | 186.7 | 3233.644 | 63.68%
30 | 北上高站 | 水厂线 | 621 | 494 | 208.35 | 285.65 | 4947.458 | 42.18%
31 | 北上高站 | 北校线 | 623 | 514 | 265 | 249 | 4312.68 | 51.56%
32 | 北上高站 | 岔河线 | 625 | 575 | 280.73 | 294.27 | 5096.7564 | 48.82%
33 | 北上高站 | 御都线 | 626 | 575 | 117 | 458 | 7932.56 | 20.35%
34 | 北上高站 | 雷诺线 | 627 | 514 | 351 | 163 | 2823.16 | 68.29%
35 | 北上高站 | 三合线 | 628 | 494 | 387 | 107 | 1853.24 | 78.34%
36 | 北上高站 | 东北线 | 629 | 494 | 400.115 | 93.885 | 1626.0882 | 80.99%
37 | 北上高站 | 三厂线 | 630 | 494 | 230.7 | 263.3 | 4560.356 | 46.7%
38 | 北上高站 | 天竹线 | 612 | 566 | 81.7 | 484.3 | 8388.076 | 14.43%
39 | 北上高站 | 佛光线 | 611 | 600 | 39 | 561 | 9716.52 | 6.5%
40 | 徂徕站 | 徂留线 | 604 | 275 | 144.2 | 130.8 | 2265.456 | 52.44%
41 | 徂徕站 | 徂崔线 | 606 | 275 | 123.08 | 151.92 | 2631.2544 | 44.76%
42 | 徂徕站 | 徂兴线 | 608 | 259 | 52 | 207 | 3585.24 | 20.08%
43 | 徂徕站 | 徂李线 | 610 | 275 | 144.9 | 130.1 | 2253.332 | 52.69%
44 | 徂徕站 | 徂山线 | 612 | 275 | 156 | 119 | 2061.08 | 56.73%
45 | 徂徕站 | 徂邓线 | 614 | 419 | 145.93 | 273.07 | 4729.5724 | 34.83%
46 | 徂徕站 | 徂桥线 | 616 | 285 | 171.96 | 113.04 | 1957.8528 | 60.34%
47 | 徂徕站 | 徂温线 | 618 | 566 | 56.6 | 509.4 | 8822.808 | 10%
48 | 大河站 | 泰西线 | 601 | 494 | 279 | 215 | 3723.8 | 56.48%
49 | 大河站 | #2蓄能线 | 602 | 439 | 2.11 | 436.89 | 7566.9348 | 0.4806%
50 | 大河站 | #1蓄能线 | 603 | 300 | 96.37 | 203.63 | 3526.8716 | 32.12%
51 | 大河站 | 学院线 | 604 | 300 | 87.7 | 212.3 | 3677.036 | 29.23%
52 | 大河站 | 石化线 | 607 | 400 | 140 | 260 | 4503.2 | 35%
53 | 大河站 | 体育场线 | 609 | 494 | 170.9 | 323.1 | 5596.092 | 34.6%
54 | 大河站 | 荣郡线 | 610 | 300 | 53.5 | 246.5 | 4269.38 | 17.83%
55 | 大河站 | 马套线 | 611 | 566 | 326 | 240 | 4156.8 | 57.6%
56 | 大河站 | 四油线 | 613 | 200 | 32.6 | 167.4 | 2899.368 | 16.3%
57 | 大河站 | 粥店线 | 614 | 494 | 106.9 | 387.1 | 6704.572 | 21.64%
58 | 大河站 | 棉纺厂线 | 615 | 252 | 48.5 | 203.5 | 3524.62 | 19.25%
59 | 大河站 | 泰盟线 | 616 | 300 | 73.15 | 226.85 | 3929.042 | 24.38%
60 | 大河站 | 十四局线 | 617 | 200 | 0.23 | 199.77 | 3460.0164 | 0.115%
61 | 大河站 | 城西线 | 618 | 445 | 228.25 | 216.75 | 3754.11 | 51.29%
62 | 大津口站 | 佛爷寺线 | 603 | 150 | 43.2 | 106.8 | 1849.776 | 28.8%
63 | 大津口站 | 栗杭线 | 605 | 150 | 67.8 | 82.2 | 1423.704 | 45.2%
64 | 大津口站 | 范家庄线 | 607 | 150 | 64.5 | 85.5 | 1480.86 | 43%
65 | 大津口站 | 廉政线 | 609 | 150 | 22.4 | 127.6 | 2210.032 | 14.93%
66 | 道朗站 | 起驾店线 | 603 | 566 | 498 | 68 | 1177.76 | 87.99%
67 | 道朗站 | 深燃线 | 604 | 439 | 0 | 439 | 7603.48 | 0%
68 | 道朗站 | 道朗线 | 607 | 383 | 226.5 | 156.5 | 2710.58 | 59.14%
69 | 道朗站 | 白楼线 | 610 | 366 | 86.6 | 279.4 | 4839.208 | 23.66%
70 | 道朗站 | 鱼池线 | 611 | 383 | 169.91 | 213.09 | 3690.7188 | 44.36%
71 | 道朗站 | 高庄线 | 615 | 566 | 103.67 | 462.33 | 8007.5556 | 18.32%
72 | 道朗站 | 周庄线 | 616 | 419 | 419 | 0 | 0 | 100%
73 | 东关站 | 东南线 | 601 | 514 | 165.55 | 348.45 | 6035.154 | 32.21%
74 | 东关站 | 八十八线 | 602 | 300 | 181.4 | 118.6 | 2054.152 | 60.47%
75 | 东关站 | 矿院线 | 603 | 300 | 87.9 | 212.1 | 3673.572 | 29.3%
76 | 东关站 | 丽景线 | 604 | 600 | 153.8 | 446.2 | 7728.184 | 25.63%
77 | 东关站 | 地震台线 | 605 | 494 | 393.02 | 100.98 | 1748.9736 | 79.56%
78 | 东关站 | 市委线 | 606 | 494 | 332 | 162 | 2805.84 | 67.21%
79 | 东关站 | 城北线 | 607 | 494 | 200.2 | 293.8 | 5088.616 | 40.53%
80 | 东关站 | 大酒店线 | 608 | 220 | 130 | 90 | 1558.8 | 59.09%
81 | 东关站 | 向阳线 | 609 | 494 | 355.9 | 138.1 | 2391.892 | 72.04%
82 | 东关站 | 东湖线 | 610 | 494 | 254.29 | 239.71 | 4151.7772 | 51.48%
83 | 东关站 | 二棉线 | 611 | 494 | 401.92 | 92.08 | 1594.8256 | 81.36%
84 | 东关站 | 东关线 | 614 | 300 | 28.84 | 271.16 | 4696.4912 | 9.613%
85 | 东关站 | 迎暄线 | 615 | 566 | 407.2 | 158.8 | 2750.416 | 71.94%
86 | 东关站 | 云海线 | 616 | 494 | 389.07 | 104.93 | 1817.3876 | 78.76%
87 | 东关站 | 岱道庵线 | 618 | 514 | 442.88 | 71.12 | 1231.7984 | 86.16%
88 | 东关站 | 岱宗线 | 619 | 439 | 123.64 | 315.36 | 5462.0352 | 28.16%
89 | 东关站 | 六中线 | 620 | 566 | 198.3 | 367.7 | 6368.564 | 35.04%
90 | 东牛站 | 河北线 | 604 | 366 | 34.3 | 331.7 | 5745.044 | 9.372%
91 | 东牛站 | #1东钢线 | 605 | 566 | 0.2 | 565.8 | 9799.656 | 0.03534%
92 | 东牛站 | 淳于线 | 606 | 566 | 83.3 | 482.7 | 8360.364 | 14.72%
93 | 东牛站 | 安阜线 | 607 | 366 | 186.3 | 179.7 | 3112.404 | 50.9%
94 | 东牛站 | 东牛线 | 608 | 566 | 207.5 | 358.5 | 6209.22 | 36.66%
95 | 东牛站 | 西林线 | 609 | 325 | 112.8 | 212.2 | 3675.304 | 34.71%
96 | 东牛站 | #2东钢线 | 624 | 566 | 24.8 | 541.2 | 9373.584 | 4.382%
97 | 董家庄站 | #1石膏线 | 601 | 300 | 124.03 | 175.97 | 3047.8004 | 41.34%
98 | 董家庄站 | 马庄线 | 602 | 445 | 131.05 | 313.95 | 5437.614 | 29.45%
99 | 董家庄站 | 北苏线 | 603 | 445 | 173.57 | 271.43 | 4701.1676 | 39%
100 | 董家庄站 | #2鲁南线 | 604 | 300 | 0 | 300 | 5196 | 0%
101 | 董家庄站 | #1鲁南线 | 605 | 300 | 3.86 | 296.14 | 5129.1448 | 1.287%
102 | 董家庄站 | 大坡线 | 606 | 419 | 349.6 | 69.4 | 1202.008 | 83.44%
103 | 董家庄站 | 西界线 | 607 | 366 | 186.2 | 179.8 | 3114.136 | 50.87%
104 | 董家庄站 | #2石膏线 | 608 | 300 | 204.1 | 95.9 | 1660.988 | 68.03%
105 | 董家庄站 | 程杨线 | 609 | 380 | 82.6 | 297.4 | 5150.968 | 21.74%
106 | 董家庄站 | 南寨线 | 611 | 366 | 144.1 | 221.9 | 3843.308 | 39.37%
107 | 董家庄站 | 临汶线 | 612 | 300 | 0 | 300 | 5196 | 0%
108 | 董家庄站 | 大边线 | 615 | 380 | 132.5 | 247.5 | 4286.7 | 34.87%
109 | 董家庄站 | 河口线 | 604 | 575 | 159.5 | 415.5 | 7196.46 | 27.74%
110 | 范镇站 | 四中线 | 602 | 275 | 87.64 | 187.36 | 3245.0752 | 31.87%
111 | 范镇站 | 富泰线 | 603 | 275 | 72.7 | 202.3 | 3503.836 | 26.44%
112 | 范镇站 | 梭村线 | 604 | 419 | 221 | 198 | 3429.36 | 52.74%
113 | 范镇站 | 食品厂线 | 607 | 300 | 109.1 | 190.9 | 3306.388 | 36.37%
114 | 范镇站 | 埠东线 | 606 | 419 | 123.92 | 295.08 | 5110.7856 | 29.58%
115 | 范镇站 | 开发区线 | 609 | 419 | 186 | 233 | 4035.56 | 44.39%
116 | 范镇站 | 联化线 | 608 | 566 | 461 | 105 | 1818.6 | 81.45%
117 | 范镇站 | 沟头线 | 611 | 419 | 205.85 | 213.15 | 3691.758 | 49.13%
118 | 范镇站 | 辛店线 | 613 | 383 | 108.6 | 274.4 | 4752.608 | 28.36%
119 | 范镇站 | 维海线 | 610 | 300 | 47.53 | 252.47 | 4372.7804 | 15.84%
120 | 房村站 | 房西线 | 602 | 200 | 0 | 200 | 3464 | 0%
121 | 房村站 | #1新宇线 | 603 | 383 | 277 | 106 | 1835.92 | 72.32%
122 | 房村站 | 林场线 | 604 | 366 | 198.5 | 167.5 | 2901.1 | 54.23%
123 | 房村站 | 周全线 | 605 | 300 | 97 | 203 | 3515.96 | 32.33%
124 | 房村站 | #2新宇线 | 606 | 383 | 327.99 | 55.01 | 952.7732 | 85.64%
125 | 房村站 | 西住线 | 607 | 300 | 132.18 | 167.82 | 2906.6424 | 44.06%
126 | 房村站 | 房村线 | 608 | 300 | 99.84 | 200.16 | 3466.7712 | 33.28%
127 | 房村站 | 乡城线 | 609 | 300 | 207.58 | 92.42 | 1600.7144 | 69.19%
128 | 房村站 | 房东线 | 611 | 419 | 158.9 | 260.1 | 4504.932 | 37.92%
129 | 凤台站 | 创业线 | 604 | 575 | 310.8 | 264.2 | 4575.944 | 54.05%
130 | 凤台站 | #1凤特线 | 605 | 566 | 51.6 | 514.4 | 8909.408 | 9.117%
131 | 凤台站 | 兴隆线 | 606 | 600 | 292 | 308 | 5334.56 | 48.67%
132 | 凤台站 | 凤棉线 | 607 | 575 | 219 | 356 | 6165.92 | 38.09%
133 | 凤台站 | 凤杨线 | 609 | 300 | 256 | 44 | 762.08 | 85.33%
134 | 凤台站 | #2凤特线 | 610 | 566 | 131.4 | 434.6 | 7527.272 | 23.22%
135 | 凤台站 | 泰酒线 | 611 | 566 | 250.2 | 315.8 | 5469.656 | 44.2%
136 | 凤台站 | 科西线 | 612 | 575 | 418 | 157 | 2719.24 | 72.7%
137 | 凤台站 | #1天梭线 | 613 | 566 | 331.7 | 234.3 | 4058.076 | 58.6%
138 | 凤台站 | 山缆线 | 615 | 575 | 173.3 | 401.7 | 6957.444 | 30.14%
139 | 凤台站 | 刘家庄线 | 619 | 600 | 145.8 | 454.2 | 7866.744 | 24.3%
140 | 凤台站 | 电校线 | 620 | 300 | 88.8 | 211.2 | 3657.984 | 29.6%
141 | 凤台站 | 明堂线 | 621 | 575 | 64.8 | 510.2 | 8836.664 | 11.27%
142 | 凤台站 | 凤岳线 | 622 | 514 | 83 | 431 | 7464.92 | 16.15%
143 | 凤祥站 | 力明线 | 602 | 600 | 128.07 | 471.93 | 8173.8276 | 21.34%
144 | 凤祥站 | 凤移线 | 604 | 300 | 70 | 230 | 3983.6 | 23.33%
145 | 凤祥站 | 华新线 | 606 | 566 | 252.5 | 313.5 | 5429.82 | 44.61%
146 | 凤祥站 | 一中线 | 608 | 600 | 77 | 523 | 9058.36 | 12.83%
147 | 凤祥站 | 祥牛线 | 610 | 300 | 210.04 | 89.96 | 1558.1072 | 70.01%
148 | 凤祥站 | 嘉和线 | 612 | 600 | 135.2 | 464.8 | 8050.336 | 22.53%
149 | 凤祥站 | 凤5线 | 618 | 494 | 262 | 232 | 4018.24 | 53.04%
150 | 凤祥站 | 凤2线 | 620 | 494 | 249.2 | 244.8 | 4239.936 | 50.45%
151 | 凤祥站 | 皇冠线 | 605 | 566 | 32.42 | 533.58 | 9241.6056 | 5.728%
152 | 凤祥站 | 凤4线 | 607 | 494 | 395.79 | 98.21 | 1700.9972 | 80.12%
153 | 凤祥站 | 凤1线 | 609 | 494 | 291.8 | 202.2 | 3502.104 | 59.07%
154 | 凤祥站 | 高创线 | 611 | 566 | 125.4 | 440.6 | 7631.192 | 22.16%
155 | 凤祥站 | 凤3线 | 626 | 494 | 352.36 | 141.64 | 2453.2048 | 71.33%
156 | 南湖站 | 梅湖线 | 624 | 566 | 320.04 | 245.96 | 4260.0272 | 56.54%
157 | 南湖站 | 迎春线 | 623 | 566 | 503.52 | 62.48 | 1082.1536 | 88.96%
158 | 南湖站 | 青年路线 | 621 | 494 | 408.4 | 85.6 | 1482.592 | 82.67%
159 | 南湖站 | 财东线 | 601 | 566 | 410.64 | 155.36 | 2690.8352 | 72.55%
160 | 南湖站 | 城南线 | 604 | 439 | 143.76 | 295.24 | 5113.5568 | 32.75%
161 | 南湖站 | 生化线 | 605 | 494 | 0 | 494 | 8556.08 | 0%
162 | 南湖站 | 前田线 | 606 | 383 | 231.24 | 151.76 | 2628.4832 | 60.38%
163 | 南湖站 | 莲桥线 | 607 | 494 | 141.6 | 352.4 | 6103.568 | 28.66%
164 | 南湖站 | 利民线 | 608 | 566 | 247.1 | 318.9 | 5523.348 | 43.66%
165 | 南湖站 | 和园线 | 610 | 566 | 107 | 459 | 7949.88 | 18.9%
166 | 南湖站 | #1市中线 | 616 | 566 | 312.8 | 253.2 | 4385.424 | 55.27%
167 | 南湖站 | #2市中线 | 626 | 566 | 390 | 176 | 3048.32 | 68.9%
168 | 灌庄站 | 轧钢线 | 605 | 494 | 138 | 356 | 6165.92 | 27.94%
169 | 灌庄站 | 南关线 | 601 | 494 | 214.8 | 279.2 | 4835.744 | 43.48%
170 | 灌庄站 | 阳光线 | 602 | 252 | 15.6 | 236.4 | 4094.448 | 6.19%
171 | 灌庄站 | 三棉线 | 604 | 300 | 0 | 300 | 5196 | 0%
172 | 灌庄站 | 灌庄线 | 607 | 252 | 138 | 114 | 1974.48 | 54.76%
173 | 虎山站 | 岩庄线 | 603 | 383 | 290.78 | 92.22 | 1597.2504 | 75.92%
174 | 虎山站 | 金牛线 | 604 | 566 | 501.84 | 64.16 | 1111.2512 | 88.66%
175 | 虎山站 | 光阳线 | 605 | 514 | 417.09 | 96.91 | 1678.4812 | 81.15%
176 | 虎山站 | 超越线 | 606 | 514 | 415 | 99 | 1714.68 | 80.74%
177 | 虎山站 | 振华线 | 607 | 300 | 180.6 | 119.4 | 2068.008 | 60.2%
178 | 虎山站 | 西高线 | 608 | 300 | 61.65 | 238.35 | 4128.222 | 20.55%
179 | 虎山站 | 岱岳线 | 609 | 575 | 258.38 | 316.62 | 5483.8584 | 44.94%
180 | 虎山站 | 永安线 | 610 | 566 | 469.85 | 96.15 | 1665.318 | 83.01%
181 | 虎山站 | 先行线 | 611 | 514 | 372 | 142 | 2459.44 | 72.37%
182 | 虎山站 | 金峪线 | 612 | 566 | 333 | 233 | 4035.56 | 58.83%
183 | 虎山站 | 天泰线 | 613 | 300 | 141 | 159 | 2753.88 | 47%
184 | 虎山站 | 姜庄线 | 614 | 566 | 256.3 | 309.7 | 5364.004 | 45.28%
185 | 虎山站 | 青春线 | 615 | 566 | 183.3 | 468 | 8105.76 | 17.31%
186 | 虎山站 | 泰狱线 | 616 | 600 | 214.7 | 385.3 | 6673.396 | 35.78%
187 | 虎山站 | 北大线 | 618 | 600 | 71 | 529 | 9162.28 | 11.83%
188 | 黄前站 | 黄前线 | 602 | 419 | 268.8 | 150.2 | 2601.464 | 64.15%
189 | 黄前站 | 黄大线 | 603 | 328 | 292.3 | 35.7 | 618.324 | 89.12%
190 | 黄前站 | 济泰线 | 604 | 400 | 300.1 | 99.9 | 1730.268 | 75.02%
191 | 河西站 | 角苏线 | 601 | 259 | 100 | 159 | 2753.88 | 38.61%
192 | 河西站 | 泰润线 | 603 | 300 | 0 | 300 | 5196 | 0%
193 | 河西站 | 角周线 | 604 | 300 | 134 | 166 | 2875.12 | 44.67%
194 | 河西站 | 河东线 | 605 | 383 | 74.4 | 308.6 | 5344.952 | 19.43%
195 | 河西站 | 角峪线 | 606 | 300 | 176.4 | 123.6 | 2140.752 | 58.8%
196 | 河西站 | 河西线 | 607 | 300 | 96 | 204 | 3533.28 | 32%
197 | 河西站 | 立人线 | 608 | 150 | 112.8 | 37.2 | 644.304 | 75.2%
198 | 龙腾站 | 龙1线 | 601 | 494 | 275 | 219 | 3793.08 | 55.67%
199 | 龙腾站 | 龙2线 | 603 | 566 | 432.07 | 133.93 | 2319.6676 | 76.34%
200 | 龙腾站 | 龙3线 | 605 | 566 | 297.4 | 268.6 | 4652.152 | 52.54%
201 | 龙腾站 | 龙5线 | 611 | 566 | 249.6 | 316.4 | 5480.048 | 44.1%
202 | 龙腾站 | 大业线 | 613 | 800 | 853 | 0 | 0 | 106.6%
203 | 龙腾站 | 盛德线 | 615 | 494 | 546.7 | 0 | 0 | 110.7%
204 | 龙腾站 | 泰生线 | 619 | 600 | 427.5 | 172.5 | 2987.7 | 71.25%
205 | 龙腾站 | 航天线 | 627 | 600 | 302.7 | 297.3 | 5149.236 | 50.45%
206 | 龙腾站 | 水泉线 | 623 | 600 | 72 | 528 | 9144.96 | 12%
207 | 龙腾站 | 泰缆线 | 625 | 600 | 526 | 74 | 1281.68 | 87.67%
208 | 龙腾站 | 龙6线 | 617 | 566 | 280.2 | 285.8 | 4950.056 | 49.51%
209 | 满庄站 | #1满钢线 | 602 | 494 | 0 | 494 | 8556.08 | 0%
210 | 满庄站 | #1满开线 | 603 | 566 | 367.7 | 198.3 | 3434.556 | 64.96%
211 | 满庄站 | #2满钢线 | 604 | 494 | 348.2 | 145.8 | 2525.256 | 70.49%
212 | 满庄站 | #1京福线 | 605 | 575 | 552 | 23 | 398.36 | 96%
213 | 满庄站 | #3京福线 | 614 | 600 | 538.7 | 61.3 | 1061.716 | 89.78%
214 | 满庄站 | 天颐线 | 606 | 566 | 316 | 250 | 4330 | 55.83%
215 | 满庄站 | 盐厂线 | 607 | 494 | 479.85 | 14.15 | 245.078 | 97.14%
216 | 满庄站 | 满新线 | 608 | 575 | 0.12 | 574.88 | 9956.9216 | 0.02087%
217 | 满庄站 | 满2线 | 609 | 494 | 470.6 | 23.4 | 405.288 | 95.26%
218 | 满庄站 | 满西线 | 611 | 300 | 90 | 210 | 3637.2 | 30%
219 | 满庄站 | 满庄线 | 613 | 494 | 387.8 | 106.2 | 1839.384 | 78.5%
220 | 满庄站 | 满水线 | 615 | 494 | 368 | 126 | 2182.32 | 74.49%
221 | 满庄站 | 满3线 | 617 | 494 | 281 | 213 | 3689.16 | 56.88%
222 | 满庄站 | 天宇线 | 618 | 566 | 196.8 | 369.2 | 6394.544 | 34.77%
223 | 满庄站 | 满东线 | 619 | 494 | 210.2 | 283.8 | 4915.416 | 42.55%
224 | 满庄站 | 职教线 | 620 | 300 | 107 | 193 | 3342.76 | 35.67%
225 | 满庄站 | 金虹线 | 621 | 300 | 94.4 | 205.6 | 3560.992 | 31.47%
226 | 满庄站 | 新盐线 | 622 | 300 | 0 | 300 | 5196 | 0%
227 | 满庄站 | 满1线 | 623 | 366 | 285.6 | 80.4 | 1392.528 | 78.03%
228 | 满庄站 | #2京福线 | 624 | 566 | 286 | 280 | 4849.6 | 50.53%
229 | 满庄站 | 钢材线 | 625 | 566 | 577 | 0 | 0 | 101.9%
230 | 满庄站 | #2满开线 | 626 | 566 | 433 | 133 | 2303.56 | 76.5%
231 | 满庄站 | 满泉线 | 610 | 600 | 296.5 | 303.5 | 5256.62 | 49.42%
232 | 彭宿店站 | 三化线 | 602 | 200 | 123.8 | 76.2 | 1319.784 | 61.9%
233 | 彭宿店站 | 农电线 | 603 | 383 | 340.5 | 42.5 | 736.1 | 88.9%
234 | 彭宿店站 | 汶水线 | 604 | 200 | 87.5 | 112.5 | 1948.5 | 43.75%
235 | 彭宿店站 | 彭泥线 | 605 | 200 | 199 | 1 | 17.32 | 99.5%
236 | 彭宿店站 | 汶西线 | 607 | 419 | 376.7 | 42.3 | 732.636 | 89.9%
237 | 彭宿店站 | 汶口线 | 608 | 383 | 213 | 170 | 2944.4 | 55.61%
238 | 彭宿店站 | 岩棉线 | 609 | 200 | 40.8 | 159.2 | 2757.344 | 20.4%
239 | 彭宿店站 | 西遥线 | 610 | 380 | 337 | 43 | 744.76 | 88.68%
240 | 彭宿店站 | 氯碱线 | 611 | 200 | 75.3 | 124.7 | 2159.804 | 37.65%
241 | 彭宿店站 | 石膏板线 | 613 | 200 | 128.3 | 71.7 | 1241.844 | 64.15%
242 | 彭宿店站 | 泰石线 | 614 | 439 | 431 | 8 | 138.56 | 98.18%
243 | 邱家庄站 | 后店线 | 603 | 415 | 344.88 | 70.12 | 1214.4784 | 83.1%
244 | 邱家庄站 | 徐庄线 | 604 | 300 | 190.55 | 109.45 | 1895.674 | 63.52%
245 | 邱家庄站 | 邱家店线 | 605 | 419 | 111 | 308 | 5334.56 | 26.49%
246 | 邱家庄站 | 埠阳线 | 606 | 300 | 133.6 | 166.4 | 2882.048 | 44.53%
247 | 邱家庄站 | 泰新线 | 607 | 445 | 382.1 | 62.9 | 1089.428 | 85.87%
248 | 邱家庄站 | 滨河线 | 608 | 300 | 138.87 | 161.13 | 2790.7716 | 46.29%
249 | 邱家庄站 | 邱水线 | 609 | 300 | 39 | 261 | 4520.52 | 13%
250 | 邱家庄站 | 燕庄线 | 610 | 419 | 436.9 | 0 | 0 | 104.3%
251 | 邱家庄站 | 旧县线 | 611 | 445 | 297.42 | 147.58 | 2556.0856 | 66.84%
252 | 邱家庄站 | 崇文线 | 613 | 300 | 0 | 300 | 5196 | 0%
253 | 山口站 | 山南线 | 603 | 328 | 219.2 | 108.8 | 1884.416 | 66.83%
254 | 山口站 | 镇南线 | 605 | 259 | 163.4 | 95.6 | 1655.792 | 63.09%
255 | 山口站 | 山钢线 | 607 | 383 | 0 | 383 | 6633.56 | 0%
256 | 山口站 | 棉纺线 | 612 | 220 | 106.4 | 113.6 | 1967.552 | 48.36%
257 | 山口站 | 太平线 | 613 | 275 | 0 | 275 | 4763 | 0%
258 | 山口站 | 钢管线 | 614 | 285 | 164.1 | 120.9 | 2093.988 | 57.58%
259 | 山口站 | 山纸线 | 616 | 335 | 140.9 | 194.1 | 3361.812 | 42.06%
260 | 山口站 | 石汶线 | 617 | 366 | 256.7 | 109.3 | 1893.076 | 70.14%
261 | 山口站 | 镇东线 | 620 | 366 | 0 | 366 | 6339.12 | 0%
262 | 山口站 | 科大线 | 608 | 300 | 43 | 257 | 4451.24 | 14.33%
263 | 山阳站 | 山阳线 | 602 | 300 | 130.8 | 169.2 | 2930.544 | 43.6%
264 | 山阳站 | 工业园线 | 604 | 300 | 178.8 | 121.2 | 2099.184 | 59.6%
265 | 山阳站 | 西良线 | 606 | 419 | 51.6 | 367.4 | 6363.368 | 12.32%
266 | 山阳站 | 凤凰线 | 608 | 300 | 163.2 | 136.8 | 2369.376 | 54.4%
267 | 山阳站 | 南宋线 | 610 | 419 | 291.6 | 127.4 | 2206.568 | 69.59%
268 | 山阳站 | 宣洛线 | 612 | 300 | 218.4 | 81.6 | 1413.312 | 72.8%
269 | 山阳站 | 山房线 | 614 | 514 | 411.6 | 102.4 | 1773.568 | 80.08%
270 | 省庄站 | 羊娄线 | 611 | 575 | 537.6 | 37.4 | 647.768 | 93.5%
271 | 省庄站 | #1小井线 | 603 | 514 | 82.8 | 431.2 | 7468.384 | 16.11%
272 | 省庄站 | 苑庄线 | 604 | 575 | 292.8 | 282.2 | 4887.704 | 50.92%
273 | 省庄站 | 粮局线 | 606 | 566 | 431 | 135 | 2338.2 | 76.15%
274 | 省庄站 | 杨庄线 | 607 | 300 | 1.2 | 298.8 | 5175.216 | 0.4%
275 | 省庄站 | 装织线 | 608 | 220 | 73.2 | 146.8 | 2542.576 | 33.27%
276 | 省庄站 | 省庄线 | 609 | 252 | 169.8 | 82.2 | 1423.704 | 67.38%
277 | 省庄站 | 岗上线 | 610 | 566 | 446.4 | 119.6 | 2071.472 | 78.87%
278 | 省庄站 | 海洼线 | 602 | 383 | 134.4 | 248.6 | 4305.752 | 35.09%
279 | 省庄站 | #2小井线 | 612 | 514 | 1.2 | 512.8 | 8881.696 | 0.2335%
280 | 省庄站 | 省棉线 | 613 | 383 | 168 | 215 | 3723.8 | 43.86%
281 | 时代站 | #1万达线 | 605 | 600 | 190.9 | 409.1 | 7085.612 | 31.82%
282 | 时代站 | #2万达线 | 607 | 600 | 0 | 600 | 10392 | 0%
283 | 时代站 | #3万达线 | 609 | 600 | 301.4 | 298.6 | 5171.752 | 50.23%
284 | 时代站 | 复兴线 | 610 | 600 | 63.9 | 536.1 | 9285.252 | 10.65%
285 | 时代站 | #4万达线 | 611 | 600 | 0 | 600 | 10392 | 0%
286 | 时代站 | 御驾线 | 613 | 566 | 141.6 | 424.4 | 7350.608 | 25.02%
287 | 时代站 | 望岳线 | 614 | 494 | 154.2 | 339.8 | 5885.336 | 31.21%
288 | 时代站 | 防治线 | 616 | 300 | 75.6 | 224.4 | 3886.608 | 25.2%
289 | 时代站 | #2宝盛线 | 617 | 566 | 154.6 | 411.4 | 7125.448 | 27.31%
290 | 时代站 | 万岳线 | 620 | 600 | 40.4 | 559.6 | 9692.272 | 6.733%
291 | 时代站 | 华府线 | 621 | 600 | 48.6 | 551.4 | 9550.248 | 8.1%
292 | 时代站 | 英才线 | 626 | 600 | 104.8 | 495.2 | 8576.864 | 17.47%
293 | 时代站 | #5万达线 | 609 | 600 | 230.2 | 369.8 | 6404.936 | 38.37%
294 | 时代站 | #7万达线 | 611 | 600 | 70 | 530 | 9179.6 | 11.67%
295 | 时代站 | 会展线 | 628 | 600 | 100.6 | 499.4 | 8649.608 | 16.77%
296 | 市中开关站 | 岳中线 | 44 | 494 | 339.7 | 154.3 | 2672.476 | 68.77%
297 | 市中开关站 | 中行线 | 46 | 383 | 54.6 | 328.4 | 5687.888 | 14.26%
298 | 市中开关站 | 东岳线 | 47 | 566 | 319.2 | 246.8 | 4274.576 | 56.4%
299 | 泰城站 | 西区线 | 601 | 300 | 0.88 | 299.12 | 5180.7584 | 0.2933%
300 | 泰城站 | 南湖线 | 602 | 494 | 232.44 | 261.56 | 4530.2192 | 47.05%
301 | 泰城站 | 财源线 | 603 | 494 | 447.8 | 46.2 | 800.184 | 90.65%
302 | 泰城站 | 三里线 | 604 | 566 | 390.9 | 175.1 | 3032.732 | 69.06%
303 | 泰城站 | 东区线 | 605 | 494 | 378 | 116 | 2009.12 | 76.52%
304 | 泰城站 | 泰铁线 | 606 | 300 | 42.37 | 257.63 | 4462.1516 | 14.12%
305 | 泰城站 | 生化线 | 607 | 494 | 259.34 | 234.66 | 4064.3112 | 52.5%
306 | 泰城站 | 泮河线 | 608 | 494 | 172.13 | 321.87 | 5574.7884 | 34.84%
307 | 泰城站 | 南区线 | 609 | 300 | 84.22 | 215.78 | 3737.3096 | 28.07%
308 | 泰城站 | 摩托线 | 610 | 566 | 237.9 | 328.1 | 5682.692 | 42.03%
309 | 泰城站 | 银座线 | 611 | 439 | 174.8 | 264.2 | 4575.944 | 39.82%
310 | 泰城站 | 财西线 | 612 | 494 | 209.6 | 284.4 | 4925.808 | 42.43%
311 | 泰城站 | 天庭线 | 613 | 514 | 207.65 | 306.35 | 5305.982 | 40.4%
312 | 泰城站 | 青山线 | 615 | 514 | 427.252 | 86.748 | 1502.4754 | 83.12%
313 | 泰城站 | 润发线 | 616 | 300 | 148.4 | 151.6 | 2625.712 | 49.47%
314 | 天平站 | #3堰堤线 | 601 | 600 | 55.2 | 544.8 | 9435.936 | 9.2%
315 | 天平站 | 客运线 | 602 | 566 | 392.1 | 173.9 | 3011.948 | 69.28%
316 | 天平站 | 梅山线 | 607 | 600 | 90.4 | 509.6 | 8826.272 | 15.07%
317 | 天平站 | #2堰提线 | 610 | 600 | 54.9 | 545.1 | 9441.132 | 9.15%
318 | 天平站 | 新区线 | 611 | 566 | 326.3 | 239.7 | 4151.604 | 57.65%
319 | 天平站 | 盛世线 | 612 | 600 | 37.6 | 562.4 | 9740.768 | 6.267%
320 | 天平站 | #1堰提线 | 613 | 600 | 108.3 | 491.7 | 8516.244 | 18.05%
321 | 天平站 | 西站线 | 617 | 494 | 67.9 | 426.1 | 7380.052 | 13.74%
322 | 天平站 | 文旅线 | 615 | 600 | 23 | 577 | 9993.64 | 3.833%
323 | 驼凹站 | #2蒙牛线 | 601 | 494 | 265.5 | 228.5 | 3957.62 | 53.74%
324 | 驼凹站 | 驼2线 | 604 | 494 | 330 | 164 | 2840.48 | 66.8%
325 | 驼凹站 | 泰龙线 | 605 | 494 | 134.4 | 359.6 | 6228.272 | 27.21%
326 | 驼凹站 | 驼7线 | 606 | 514 | 170.8 | 343.2 | 5944.224 | 33.23%
327 | 驼凹站 | #1蒙牛线 | 607 | 494 | 260.82 | 233.18 | 4038.6776 | 52.8%
328 | 驼凹站 | 驼4线 | 609 | 494 | 354 | 140 | 2424.8 | 71.66%
329 | 驼凹站 | 青汽线 | 610 | 600 | 0 | 600 | 10392 | 0%
330 | 驼凹站 | 奥园线 | 612 | 600 | 229.4 | 370.6 | 6418.792 | 38.23%
331 | 驼凹站 | 驼8线 | 613 | 494 | 247.6 | 246.4 | 4267.648 | 50.12%
332 | 驼凹站 | 泰开线 | 614 | 600 | 474.7 | 125.3 | 2170.196 | 79.12%
333 | 驼凹站 | #1奥林线 | 615 | 600 | 486.17 | 113.83 | 1971.5356 | 81.03%
334 | 驼凹站 | #2奥林线 | 616 | 600 | 922 | 0 | 0 | 153.7%
335 | 驼凹站 | 驼凤线 | 617 | 494 | 2.4 | 491.6 | 8514.512 | 0.4858%
336 | 驼凹站 | 驼9线 | 618 | 566 | 300 | 266 | 4607.12 | 53%
337 | 驼凹站 | 驼3线 | 619 | 494 | 274.8 | 219.2 | 3796.544 | 55.63%
338 | 驼凹站 | 驼电线 | 620 | 600 | 116 | 484 | 8382.88 | 19.33%
339 | 驼凹站 | 污水厂线 | 621 | 300 | 211 | 89 | 1541.48 | 70.33%
340 | 驼凹站 | 新矿线 | 622 | 566 | 69.8 | 496.2 | 8594.184 | 12.33%
341 | 驼凹站 | 泰鑫线 | 623 | 600 | 393 | 207 | 3585.24 | 65.5%
342 | 驼凹站 | 保院线 | 625 | 600 | 249 | 351 | 6079.32 | 41.5%
343 | 驼凹站 | 驼1线 | 626 | 494 | 246.9 | 247.1 | 4279.772 | 49.98%
344 | 驼凹站 | 驼6线 | 627 | 494 | 383 | 111 | 1922.52 | 77.53%
345 | 西郊站 | 麻纺线 | 603 | 566 | 179.3 | 386.7 | 6697.644 | 31.68%
346 | 西郊站 | #2灵山线 | 604 | 566 | 153.36 | 412.64 | 7146.9248 | 27.1%
347 | 西郊站 | #1外环线 | 605 | 566 | 238.7 | 327.3 | 5668.836 | 42.17%
348 | 西郊站 | 南黄线 | 606 | 566 | 232.4 | 333.6 | 5777.952 | 41.06%
349 | 西郊站 | 七里线 | 607 | 494 | 321 | 173 | 2996.36 | 64.98%
350 | 西郊站 | 附院线 | 608 | 566 | 217.9 | 348.1 | 6029.092 | 38.5%
351 | 西郊站 | #1长城线 | 609 | 514 | 168 | 346 | 5992.72 | 32.68%
352 | 西郊站 | 摩托西线 | 610 | 300 | 109.39 | 190.61 | 3301.3652 | 36.46%
353 | 西郊站 | #2外环线 | 612 | 566 | 96.73 | 469.27 | 8127.7564 | 17.09%
354 | 西郊站 | 琴海线 | 613 | 600 | 48.7 | 551.3 | 9548.516 | 8.117%
355 | 西郊站 | #2长城线 | 614 | 494 | 104.29 | 389.71 | 6749.7772 | 21.11%
356 | 西郊站 | #1西郊线 | 615 | 514 | 270.3 | 243.7 | 4220.884 | 52.59%
357 | 西郊站 | 西粥线 | 616 | 335 | 99 | 236 | 4087.52 | 29.55%
358 | 西郊站 | 上旺线 | 617 | 514 | 267.67 | 246.33 | 4266.4356 | 52.08%
359 | 西郊站 | 文广线 | 619 | 566 | 98 | 468 | 8105.76 | 17.31%
360 | 西郊站 | #2西郊线 | 620 | 514 | 341.3 | 172.7 | 2991.164 | 66.4%
361 | 西郊站 | 粥岭线 | 622 | 514 | 373 | 141 | 2442.12 | 72.57%
362 | 西郊站 | #1灵山线 | 623 | 566 | 341 | 225 | 3897 | 60.25%
363 | 西郊站 | 光彩线 | 624 | 514 | 209 | 305 | 5282.6 | 40.66%
364 | 西庄站 | 化马湾线 | 601 | 206 | 177.6 | 28.4 | 491.888 | 86.21%
365 | 西庄站 | 长安线 | 605 | 220 | 69.2 | 150.8 | 2611.856 | 31.45%
366 | 西庄站 | 角水线 | 606 | 316 | 214.8 | 101.2 | 1752.784 | 67.97%
367 | 西庄站 | 王庄线 | 607 | 275 | 151.2 | 123.8 | 2144.216 | 54.98%
368 | 西庄站 | 洪河线 | 609 | 566 | 83 | 483 | 8365.56 | 14.66%
369 | 西庄站 | 埠上线 | 612 | 400 | 72.4 | 327.6 | 5674.032 | 18.1%
370 | 下港站 | 下里线 | 601 | 250 | 151.2 | 98.8 | 1711.216 | 60.48%
371 | 下港站 | 金港线 | 603 | 250 | 225.6 | 24.4 | 422.608 | 90.24%
372 | 下港站 | 上港线 | 605 | 250 | 183.6 | 66.4 | 1150.048 | 73.44%
373 | 夏张站 | 韩岗线 | 602 | 419 | 172.3 | 246.7 | 4272.844 | 41.12%
374 | 夏张站 | 夏工线 | 601 | 419 | 293.6 | 125.4 | 2171.928 | 70.07%
375 | 夏张站 | 故县线 | 604 | 206 | 155 | 51 | 883.32 | 75.24%
376 | 夏张站 | 梨园线 | 609 | 575 | 152.6 | 422.4 | 7315.968 | 26.54%
377 | 夏张站 | 盘龙线 | 605 | 275 | 155.7 | 119.3 | 2066.276 | 56.62%
378 | 夏张站 | 玄楼线 | 603 | 566 | 102 | 464 | 8036.48 | 18.02%
379 | 夏张站 | 上章线 | 610 | 316 | 265 | 51 | 883.32 | 83.86%
380 | 夏张站 | 御道线 | 611 | 566 | 313.2 | 252.8 | 4378.496 | 55.34%
381 | 夏张站 | 平官线 | 612 | 566 | 91 | 475 | 8227 | 16.08%
382 | 小井站 | 南十里河线 | 602 | 566 | 35.9 | 530.1 | 9181.332 | 6.343%
383 | 小井站 | 唐庄线 | 604 | 566 | 150.5 | 415.5 | 7196.46 | 26.59%
384 | 小井站 | 花园线 | 606 | 566 | 197.7 | 368.3 | 6378.956 | 34.93%
385 | 小井站 | 唐訾线 | 608 | 275 | 141 | 134 | 2320.88 | 51.27%
386 | 小井站 | 水井线 | 609 | 566 | 499.41 | 66.59 | 1153.3388 | 88.23%
387 | 小井站 | 双龙线 | 611 | 566 | 77.4 | 488.6 | 8462.552 | 13.67%
388 | 小井站 | 上高线 | 613 | 366 | 300 | 66 | 1143.12 | 81.97%
389 | 小井站 | 农业线 | 615 | 566 | 433.3 | 132.7 | 2298.364 | 76.55%
390 | 小井站 | 岱银线 | 617 | 494 | 343.6 | 150.4 | 2604.928 | 69.55%
391 | 小井站 | 北十里河线 | 619 | 566 | 1.0551 | 564.9449 | 9784.8457 | 0.1864%
392 | 小井站 | #1志高线 | 621 | 514 | 204.7 | 309.3 | 5357.076 | 39.82%
393 | 小井站 | #2志高线 | 622 | 600 | 26.7 | 573.3 | 9929.556 | 4.45%
394 | 徐楼站 | 徐开1线 | 603 | 494 | 103.94 | 390.06 | 6755.8392 | 21.04%
395 | 徐楼站 | 锅炉厂线 | 604 | 300 | 88.8 | 211.2 | 3657.984 | 29.6%
396 | 徐楼站 | 徐开2线 | 606 | 494 | 233.2 | 260.8 | 4517.056 | 47.21%
397 | 徐楼站 | 铁东线 | 608 | 566 | 360.17 | 205.83 | 3564.9756 | 63.63%
398 | 徐楼站 | #1泰医线 | 609 | 494 | 266.3 | 227.7 | 3943.764 | 53.91%
399 | 徐楼站 | 大修线 | 611 | 494 | 340 | 154 | 2667.28 | 68.83%
400 | 徐楼站 | 大官线 | 615 | 566 | 346.3 | 219.7 | 3805.204 | 61.18%
401 | 徐楼站 | 堰东线 | 616 | 566 | 360.3 | 205.7 | 3562.724 | 63.66%
402 | 徐楼站 | 堰岭线 | 617 | 566 | 1.05 | 564.95 | 9784.934 | 0.1855%
403 | 徐楼站 | 前灌线 | 618 | 566 | 321.2 | 244.8 | 4239.936 | 56.75%
404 | 徐楼站 | 啤酒线 | 619 | 300 | 98 | 202 | 3498.64 | 32.67%
405 | 徐楼站 | 宝盛线 | 620 | 600 | 206.8 | 393.2 | 6810.224 | 34.47%
406 | 徐楼站 | 旧镇线 | 634 | 566 | 314.3 | 251.7 | 4359.444 | 55.53%
407 | 徐楼站 | 新华线 | 636 | 566 | 273.9 | 292.1 | 5059.172 | 48.39%
408 | 徐楼站 | 恒大线 | 638 | 566 | 303.4 | 262.6 | 4548.232 | 53.6%
409 | 徐楼站 | 白峪线 | 640 | 566 | 261.7 | 304.3 | 5270.476 | 46.24%
410 | 徐楼站 | 徐栗线 | 641 | 566 | 360.4 | 205.6 | 3560.992 | 63.67%
411 | 徐楼站 | #2南郡线 | 621 | 566 | 96.5 | 469.5 | 8131.74 | 17.05%
412 | 徐楼站 | #1南郡线 | 635 | 566 | 140 | 426 | 7378.32 | 24.73%
413 | 迎胜站 | 化机线 | 601 | 300 | 195.5 | 104.5 | 1809.94 | 65.17%
414 | 迎胜站 | 院校线 | 602 | 494 | 297 | 197 | 3412.04 | 60.12%
415 | 迎胜站 | 龙潭线 | 604 | 494 | 350.56 | 143.44 | 2484.3808 | 70.96%
416 | 迎胜站 | 奈河线 | 605 | 494 | 482.2 | 11.8 | 204.376 | 97.61%
417 | 迎胜站 | 泰迎线 | 607 | 566 | 287.6 | 278.4 | 4821.888 | 50.81%
418 | 迎胜站 | 傲峰线 | 608 | 494 | 449.32 | 44.68 | 773.8576 | 90.96%
419 | 迎胜站 | 铁路线 | 609 | 300 | 93.3 | 206.7 | 3580.044 | 31.1%
420 | 迎胜站 | 建设线 | 610 | 300 | 133.14 | 166.86 | 2890.0152 | 44.38%
421 | 迎胜站 | 电信线 | 611 | 300 | 84.1 | 215.9 | 3739.388 | 28.03%
422 | 迎胜站 | 广场线 | 612 | 494 | 308.9 | 185.1 | 3205.932 | 62.53%
423 | 迎胜站 | 科山线 | 613 | 494 | 285.1 | 208.9 | 3618.148 | 57.71%
424 | 迎胜站 | 工行线 | 613 | 494 | 235.34 | 258.66 | 4479.9912 | 47.64%
425 | 迎胜站 | 市政线 | 614 | 300 | 229.7 | 70.3 | 1217.596 | 76.57%
426 | 迎胜站 | 泰山线 | 615 | 360 | 128.5 | 231.5 | 4009.58 | 35.69%
427 | 迎胜站 | 泰疗线 | 616 | 300 | 84.4 | 215.6 | 3734.192 | 28.13%
428 | 迎胜站 | 红门线 | 617 | 494 | 243.1 | 250.9 | 4345.588 | 49.21%
429 | 迎胜站 | 东尊线 | 618 | 300 | 107.8 | 192.2 | 3328.904 | 35.93%
430 | 迎胜站 | 市迎线 | 619 | 494 | 306 | 188 | 3256.16 | 61.94%
431 | 迎胜站 | 望山线 | 620 | 514 | 441 | 73 | 1264.36 | 85.8%
432 | 迎胜站 | 医院线 | 622 | 600 | 424.2 | 175.8 | 3044.856 | 70.7%
433 | 岳东站 | 鲁怡线 | 632 | 383 | 171 | 212 | 3671.84 | 44.65%
434 | 岳东站 | 飞鸿线 | 634 | 295 | 189 | 106 | 1835.92 | 64.07%
435 | 岳东站 | 春阳线 | 636 | 383 | 94.6 | 288.4 | 4995.088 | 24.7%
436 | 岳东站 | 佟家庄线 | 644 | 366 | 59.3 | 306.7 | 5312.044 | 16.2%
437 | 岳东站 | 兰沃线 | 645 | 383 | 118.4 | 264.6 | 4582.872 | 30.91%
438 | 岳东站 | 聚银线 | 647 | 300 | 232 | 68 | 1177.76 | 77.33%
439 | 宅子站 | 热电一回 | 012 | 328 | 64.5 | 263.5 | 4563.82 | 19.66%
440 | 宅子站 | 结庄线 | 013 | 400 | 336 | 64 | 1108.48 | 84%
441 | 宅子站 | 造纸线 | 014 | 400 | 55.57 | 344.43 | 5965.5276 | 13.89%
442 | 宅子站 | 农场线 | 016 | 494 | 372 | 122 | 2113.04 | 75.3%
443 | 宅子站 | 泰煤线 | 017 | 335 | 157.9 | 177.1 | 3067.372 | 47.13%
444 | 宅子站 | 光明线 | 018 | 275 | 51.2 | 223.8 | 3876.216 | 18.62%
445 | 宅子站 | 光仪线 | 019 | 200 | 80.8 | 119.2 | 2064.544 | 40.4%
446 | 宅子站 | 农大线 | 020 | 484 | 132.2 | 351.8 | 6093.176 | 27.31%
447 | 宅子站 | 宅子线 | 022 | 540 | 533.2 | 6.8 | 117.776 | 98.74%
448 | 宅子站 | 轧钢线 | 021 | 566 | 421.9 | 144.1 | 2495.812 | 74.54%
449 | 宅子站 | 金属线 | 023 | 500 | 177 | 323 | 5594.36 | 35.4%
450 | 中天门站 | 中尊线 | 60 | 300 | 35.9 | 264.1 | 4574.212 | 11.97%
451 | 中天门站 | #1下站线 | 61 | 150 | 46.5 | 103.5 | 1792.62 | 31%
452 | 中天门站 | #2下站线 | 62 | 150 | 1.14 | 148.86 | 2578.2552 | 0.76%
453 | 中天门站 | 六一六 | 63 | 50 | 14 | 36 | 623.52 | 28%
454 | 中天门站 | 岱顶线 | 64 | 150 | 134 | 16 | 277.12 | 89.33%
455 | 中天门站 | 上站线 | 65 | 100 | 40.8 | 59.2 | 1025.344 | 40.8%
456 | 中天门站 | 中水线 | 66 | 30 | 22.6 | 7.4 | 128.168 | 75.33%
457 | 粥店站 | 苹果园线 | 607 | 300 | 156.7 | 143.3 | 2481.956 | 52.23%
458 | 粥店站 | 司家庄线 | 608 | 494 | 409 | 85 | 1472.2 | 82.79%
459 | 粥店站 | 乐园线 | 609 | 514 | 207 | 307 | 5317.24 | 40.27%
460 | 粥店站 | 国华线 | 611 | 494 | 226.6 | 267.4 | 4631.368 | 45.87%
461 | 粥店站 | 五环线 | 612 | 494 | 296.4 | 197.6 | 3422.432 | 60%
462 | 粥店站 | 区委线 | 613 | 494 | 452 | 42 | 727.44 | 91.5%
463 | 粥店站 | 货场线 | 614 | 494 | 147.6 | 346.4 | 5999.648 | 29.88%
464 | 粥店站 | 北黄线 | 615 | 494 | 404.5 | 89.5 | 1550.14 | 81.88%
465 | 粥店站 | 岱水线 | 616 | 300 | 3.4 | 296.6 | 5137.112 | 1.133%
466 | 粥店站 | 岳峰线 | 617 | 566 | 107.7 | 458.3 | 7937.756 | 19.03%
467 | 粥店站 | 环湖线 | 618 | 566 | 615 | 0 | 0 | 108.7%
468 | 粥店站 | 燃料线 | 619 | 566 | 218.1 | 347.9 | 6025.628 | 38.53%
469 | 粥店站 | 秀水线 | 620 | 566 | 411 | 155 | 2684.6 | 72.61%
470 | 粥店站 | #1商务线 | 621 | 439 | 285 | 154 | 2667.28 | 64.92%
471 | 粥店站 | #2商务线 | 622 | 439 | 275.5 | 163.5 | 2831.82 | 62.76%
472 | 粥店站 | 明珠线 | 623 | 600 | 76 | 524 | 9075.68 | 12.67%
473 | 粥店站 | 丰泽线 | 624 | 494 | 86.3 | 407.7 | 7061.364 | 17.47%
474 | 祝阳站 | 祝姚线 | 601 | 419 | 175.1 | 243.9 | 4224.348 | 41.79%
475 | 祝阳站 | 姚庄线 | 602 | 419 | 65.88 | 353.12 | 6116.0384 | 15.72%
476 | 祝阳站 | 祝石线 | 604 | 566 | 297.6 | 268.4 | 4648.688 | 52.58%
477 | 祝阳站 | 祝山线 | 606 | 380 | 0 | 380 | 6581.6 | 0%
478 | 祝阳站 | #2祝山线 | 605 | 566 | 100.2 | 465.8 | 8067.656 | 17.7%
479 | 祝阳站 | 益民线 | 609 | 419 | 99 | 320 | 5542.4 | 23.63%
480 | 祝阳站 | 锦程线 | 610 | 220 | 138.1 | 81.9 | 1418.508 | 62.77%
481 | 祝阳站 | 祝徐线 | 611 | 380 | 161.8 | 218.2 | 3779.224 | 42.58%
482 | 祝阳站 | 祝陈线 | 612 | 366 | 128.3 | 237.7 | 4116.964 | 35.05%
483 | 祝阳站 | 旭日线 | 622 | 600 | 551.6 | 48.4 | 838.288 | 91.93%
484 | 新邱站 | 石碑线 | 601 | 445 | 176.8 | 268.2 | 4645.224 | 39.73%